## Лист1
Шолохово | [18 empty] | Таблица1
Таблица расчета расходов
Расчет выполнен согласно СНиП 2.04.01-85*
Наименование |  |  | Норма расхода воды |  | Расходы воды прибором |  |  | Расход воды водопотребителями | [5 empty] | P | Phr |  |  |  |  | Макс. сек. | Макс. час.
| Кол-во | Кол-во | qutot | qtothr,u | qtoto, hr | qtoto | Макс. час. | В сутки наиб. |  | В час |  | Время | Средне- | вер.действ. | вер.действ. | NP | NPhr | a | ahr | расход | расход
| потребит. | приборов | quc | qchr,u | qco, hr | qco | расход воды | водопотреб. |  | наиб.водоп. |  | работы | часовой | на уч.сети | сис.вцелом |  |  |  |  | qtot, с, h | qtot,с,hhr
| U | N | quh | qhhr,u | qho, hr | qho |  | qtotu · U/1000 |  | qchr· U |  | Т | qcT |  |  | qhr,u U/qo3600 | qhr,u U/qo,hr | прил.4 | прил.4 | 5 qo a | 0,005· qo,hr· ahr
|  | шт. | л/сут | л/час | л/час | л/сек | м3/ч | м3/сут |  | м3/ч |  | час | м3/ч | [6 empty] | л/сек | м3/ч
Расчет общей воды
Проживающие, чел | 67 | 1 | 120 | 10.5 | 50 | 0.3 | 0.825 | 8.04 |  | 55.275 |  | 24 | 0.335 | 0.65139 | 14.07 | 0.65139 | 14.07 | 1.02 | 3.3 | 1.53 | 0.825
Итого: | [7 empty] | 8.04 |  |  |  |  | 0.335 | [6 empty] | 1.53 | 0.825
Расчет холодной воды
Проживающие, чел | 67 | 1 | 120 | 10.5 | 50 | 0.3 | 0.7625 | 8.04 |  | 51.0875 |  | 24 | 0.335 | 0.65139 | 14.07 | 0.65139 | 14.07 | 1.14 | 3.05 | 1.71 | 0.7625
Итого: | [7 empty] | 8.04 |  |  |  |  | 0.335 | [6 empty] | 1.71 | 0.7625
Таблица 2
Наименование потребителей. |  | Кол-во потреб. в сутки | Водопотребление. | [12 empty] | Водоотведение.
|  |  | Холодной воды. |  |  |  |  | Горячей воды. | [7 empty] | Бытовые и произв. стоки |  |  | Безвозвратные потери.
|  |  | Норма расхода воды на одного потреб. л/сут | Расход воды, м3/сут | Норма расхода воды на одного потреб. л/час | Расход воды, м3/час | Расход воды, л/с. | Норма расхода воды на одного потреб. л/сут | Расход воды, м3/сут |  | Норма расхода воды на одного потреб. л/час |  | Расход воды, м3/час | Расход воды, л/с. |  | Расход воды, м3/сут | Расход воды, м3/час | Расход воды, л/с. | Расход воды, м3/сут | Расход воды, м3/час | Расход воды, л/с.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Проживающие, чел |  | 67 | 120 | 8.04 | 10.5 | 0.335 | 1.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Расчет выполнен для следующих потребителей: |  |  |  |  | с водопроводом
Примечание: расход воды на персонал, обслуживающий жителей, не учитывается, т.к. согласно СНиП 2.04.01-85* он включён в расход для основных потребителей.
Среднечасовой расход ХВС равен 0.34 м3/ч, принимаем водосчетчик (п.11.2) | [6 empty] | ДУ32 | Максимальный секундный расход равен 1,53 л/с в соотв. с п.11.3, | [8 empty] | h=S*q2= | 1.3 | * 1,53 = | 3.0432 | < 2,5м
Необходимый напор на нужды хоз-питьевого водоснабжения на узле ввода составляет: | [12 empty] | Нгеом.+Нtot,l+Низл.+Нсч. = (2,5+3,85+1,5)+3,1+3+3,04 = | [5 empty] | 16.99 | м